Администрация Воронцовского сельского поселения

Павловского муниципального района

Воронежской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.09.2021г. №111

с.Воронцовка

Об утверждении Схемы теплоснабжения Воронцовского сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области на период с перспективой до 2030 года (актуализация на 2021 год)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» администрация Воронцовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить схему теплоснабжения Воронцовского сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области согласно приложению.

- Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Воронцовского сельского поселения в сети «Интернет».

- Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Павловский муниципальный вестник».

- Признать утратившим силу постановление администрации Воронцовского сельского поселения №37 от 23.06.2014г. «Об утверждении схемы теплоснабжения Воронцовского сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области на период до 2015 года с учетом перспектив до 2025 года».

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Воронцовского сельского поселения

Павловского муниципального района

Воронежской области								Е.И.Ржевская

Приложение

к постановлению администрации

Воронцовского сельского поселения

Павловского муниципального района

от 16.09.2021 г. № 111

Схема теплоснабжения

Воронцовского сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области на период с перспективой до 2030 года (актуализация на 2021 год)

с. Воронцовка, 2021 г.

Содержание

Введение	4

1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения.	5

2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	7

3. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	10

4. Предложения по новому строительству и реконструкции  тепловых сетей	122

5. Перспективные топливные балансы	13

6. Решение об определении единой теплоснабжающей организации	14

7. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	14

Приложения …………………………………………………………………………………….15

Введение

Схема теплоснабжения Воронцовского сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области разработана в рамках  обоснования мероприятия Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Воронцовского сельского поселения в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

Настоящий документ разработан в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения.

1.1 Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления

Расчетными элементами для схемы теплоснабжения Воронцовского сельского поселения являются объекты  социальной сферы, которые снабжаются тепловой энергией от котельных. Населенные пункты, жилищный фонд, объекты производственного и административного назначения в которых используются индивидуальные источники тепловой энергии, в соответствии с п. 2 абзац 1 Постановления Правительства РФ № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» при разработке Схемы не учитываются.

Расчетными элементами Схемы теплоснабжения Воронцовского  сельского поселения являются:

- село Воронцовка, имеющее 6 котельных обеспечивающие теплом объекты социально – культурной сферы;

- ст. Шипов лес – 1 котельная, обеспечивающая теплом жилые дома.

В соответствии с существующими прогнозами развития Воронцовского сельского поселения предусмотрено изменение схемы теплоснабжения в части строительства блочной модульной котельной для теплоснабжения жилых домов на ст. Шипов лес. Вместе с тем, теплоснабжение перспективных объектов жилой и общественно деловой застройки будет осуществляться от автономных источников.

По данным за 2020 год, общая мощность источников теплоснабжения составила – 1,957 Гкал/час.

Теплоносителем для систем отопления и горячего водоснабжения является сетевая вода с расчетными температурами  Т = 150-700С, Т = 95-700С.

Система теплоснабжения от вышеперечисленных котельных — закрытая.

Схема теплоснабжения тупиковая, двухтрубная, с насосным оборудованием.

Трубопроводы смонтированы из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 для систем отопления.

Обеспечение теплом жилой застройки осуществляется в зависимости от  степени газификации населенных  пунктов. Часть жилой застройки отапливается от индивидуальных  автономных отопительных и водонагревательных систем  (работающих на природном газе),   часть имеет печное отопление.

Обеспечение теплом промышленных предприятий в данном разделе не рассматривается в связи с отсутствием данных.

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Современное состояние | I очередь до (2025 г.) | Расчетный срок (2030 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория поселения | га | 24320,5 | 24320,5 | 24320,5 |
| 2 | Население |  |  |  |  |
| 2.1. | Численность населения | Чел. | 4915 | 4850 | 4950 |
| 3 | Жилой фонд |  |  |  |  |
| 3.1. | Жилой фонд (всего) | Тыс. м.кв. | 104,4 | 106,0 | 110,0 |
| 3.2. | Новое жилищное строительство (всего), в том числе: | Тыс. м.кв. общ. пл. | - | 1,6 | 4,0 |
| 3.3. | Индивидуальное строительство (1-2 этажная усадебная застройка) | Тыс. м.кв. общ. пл. | - | 1,6 | 4,0 |
| 4 | Объекты социальной сферы |  |  |  |  |
| 4.1. | Общеобразовательные школы | шт. | 1 | 1 | 1 |
| 4.2. | Детские дошкольные учреждения | шт. | 1 | 1 | 1 |
| 4.3. | Больничные учреждения | шт. | 1 | 1 | 1 |
| 4.4. | Учреждения дополнительного образования | шт. | 2 | 2 | 2 |
| 4.5. | Культурные учреждения | шт. | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Инженерное обеспечение |  |  |  |  |
| 5.1. | Теплоснабжение |  |  |  |  |
|  | Производительность котельных | Гкал/ч | 1,957 | Определяется в процессе разработки проектной документации на планируемые объекты |  |

1.2. Мероприятия по модернизации и развитию системы теплоснабжения сельского поселения

- Применение газа на всех источниках теплоснабжения.

- Реконструкция и переоборудование изношенных котельных и тепловых сетей социально значимых объектов.

- Внедрение приборов и средств учёта и контроля расхода тепловой энергии и топлива.

- Применение для строящихся и реконструируемых тепловых сетей труб повышенной надёжности.

- Использование для районов нового строительства блок-модульных котельных (БМК) полной заводской готовности, для индивидуальной застройки — автономных генераторов тепла, работающие на газе.

Таблица 1 - Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя в каждом расчетном элементе

| Наименование расчетного элемента | Годовое потребление |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 |  | 2022 |  | 2030 |  |
|  | Тепло-вая энергия Гкал | Тепло-носите-ль, м3 | Тепло-вая энергия Гкал | Тепло-носите-ль, м3 | Тепловая энергия Гкал | Тепло носитель, м3 |
| Котельная № 7 (больница) | 467,357 | - | 326,789 | - | 467,357 | - |
| Котельная № 8 (д/сад) | 271,013 | - | 258,141 | - | 271,013 | - |
| Котельная № 9 (школа) | 723,807 | - | 639,355 | - | 723,807 | - |
| Котельная № 10 (ДДТ) | 187,837 | - | 173,119 | - | 187,837 | - |
| Котельная (ДМШ) | 24,407 | - | 21,551 | - | 24,407 | - |
| Котельная (ДК) | 180,952 | - | 159,839 | - | 180,952 | - |
| Котельная (ст. Шипов лес) | 1584,5 | 2540,8 | 1584,5 | 2540,8 | будет рассчитано проектом | будет рассчитано проектом |
| Всего | 3439,873 | 2540,8 | 3163,294 | 2540,8 |  |  |

2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Анализ современного состояния теплообеспеченности поселения в целом выявил основные направления развития систем теплоснабжения:

- применение газа на всех источниках теплоснабжения, как более дешёвого и экологичного вида топлива;

- реконструкция и переоборудование изношенных котельных и тепловых сетей социально значимых объектов;

- внедрение приборов и средств учёта и контроля расхода тепловой энергии и топлива;

- применение для строящихся и реконструируемых тепловых сетей труб повышенной надёжности (с долговечным антикоррозийным покрытием, высокоэффективной тепловой изоляцией из сверхлёгкого пенобетона или

- пенополиуретана и наружной гидроизоляцией);

- использование для районов нового строительства блок-модульных котельных (БМК) полной заводской готовности, для индивидуальной застройки — автономных генераторов тепла, работающих на газе.

2.1 Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии.

Теплоснабжение объектов обеспечивается  от существующих источников тепловой энергии (приложения 1-7).

Таблица 2  - Существующие зоны действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии

| № | Наименование котельной | Максимальное удаление точки подключения потребителей от источника тепловой энергии, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 7 (больница) | 105 |
| 2 | Котельная № 8 (д/сад) | 40 |
| 3 | Котельная № 9 (школа) | 64 |
| 4 | Котельная № 10 (ДДТ) | 104 |
| 5 | Котельная (ДМШ) | 3 |
| 6 | Котельная (ДК) | 12 |
| 7 | Котельная (ст. Шипов лес) | 300 |

Таблица 3 - Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии (в разрезе котельных)

| № | Наименование котельной | Установл. мощн. Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 7 (больница) | 0,516 |
| 2 | Котельная № 8 (д/сад) | 0,172 |
| 3 | Котельная № 9 (школа) | 0,344 |
| 4 | Котельная № 10 (ДДТ) | 0,172 |
| 5 | Котельная (ДМШ) | 0,027 |
| 6 | Котельная (ДК) | 0,086 |
| 7 | Котельная (ст. Шипов лес) | 0,640 |

Средний износ котлоагрегатов составляет:

- по котельной № 7, с. Воронцовка, ул. Почтовая, 11а – 40,5%;

- по котельной № 8, с. Воронцовка, пл. 1 Мая, 49 – 19,5%;

- по котельной № 9, с. Воронцовка, ул. Почтовая, 6 – 44,0%;

- по котельной № 10, с. Воронцовка, ул. Советская, 21 – 82,0%;

- по котельной (ДМШ), с. Воронцовка, ул. Пушкинская, 69 – 50,0 %;

- по котельной (ДК), с. Воронцовка, ул. Советская, 85 – 30,0 %;

- по котельной ст. Шипов лес – 40,0 %.

2.2 Перспективные балансы тепловой мощности и отпуска тепловой энергии в перспективных зонах действия источников тепловой энергии

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки не равны существующим, так как в соответствии с прогнозами в поселении предусмотрено строительство блочной модульной котельной в с. Воронцовка (ст. Шипов лес) – до 2025 года.

Таблица 4 - Перспективные балансы тепловой мощности и отпуска тепловой энергии в перспективных зонах действия источников тепловой энергии

| № | Наименование котельной | Установл. мощн. Гкал/час |  |  | Полезный отпуск, Гкал |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2030 | 2021 | 2022 | 2030 |
| 1 | Котельная № 7 (больница) | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 467,357 | 326,789 | 467,357 |
| 2 | Котельная № 8 (д/сад) | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 271,013 | 258,141 | 271,013 |
| 3 | Котельная № 9 (школа) | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 723,807 | 639,355 | 723,807 |
| 4 | Котельная № 10 (ДДТ) | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 187,837 | 173,119 | 187,837 |
| 5 | Котельная (ДМШ) | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 24,407 | 21,551 | 24,407 |
| 6 | Котельная (ДК) | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 180,952 | 159,839 | 180,952 |
| 7 | Котельная (ст. Шипов лес) | 0,640 | 0,640 | 0,640 | 1584,5 | 1584,5 | будет рассчитано проектом |

2.3 Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии

Таблица  5 - Значения существующей и перспективной тепловой мощности нетто

| № | Наименование котельной | Фактическая располагаемая мощность источника, Гкал/час | Мощность тепловой энергии нетто, Гкал/час |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2030 |
| 1 | Котельная № 7 (больница) | 0,168 | 0,168 | 0,168 |
| 2 | Котельная № 8 (д/сад) | 0,053 | 0,053 | 0,053 |
| 3 | Котельная № 9 (школа) | 0,306 | 0,306 | 0,306 |
| 4 | Котельная № 10 (ДДТ) | 0,085 | 0,085 | 0,085 |
| 5 | Котельная (ДМШ) | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| 6 | Котельная (ДК) | 0,027 | 0,027 | 0,027 |
| 7 | Котельная (ст. Шипов лес) | 0,197 | 0,197 | будет рассчитано проектом |

2.4 Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям

Таблица 6 - значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передачи по тепловым сетям

| № | Наименование котельной | Потери в тепловых сетях, % |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 7 (больница) | 7,0 |
| 2 | Котельная № 8 (д/сад) | 7,0 |
| 3 | Котельная № 9 (школа) | 7,0 |
| 4 | Котельная № 10 (ДДТ) | 7,0 |
| 5 | Котельная (ДМШ) | 1,0 |
| 6 | Котельная (ДК) | 2,0 |
| 7 | Котельная (ст. Шипов лес) | 8,0 |

Топливно-энергетический баланс Воронцовского сельского  поселения

| Муниципальное образование | Потребность в тепле в МВт/Гкал/ч | Обеспечение теплом |
| --- | --- | --- |
| I Существующий: а) жилой фонд | 35,62 30,71 | от индивидуальных источников |
| б) соцкультбыт | 1,53 1,32 |  |
|  |  | от отдельно стоящих и встроенно-пристроенных котельных |
| Всего: | 37,15 32,03 |  |
| II Новое строительство: а) жилой фонд | от индивидуальных источников |  |
| б) Соцкультбыт | расходы определяются в течении разработки проектной документации по объектам, с уточнениями производственных мощностей |  |
| Всего: | 38,8 33,45 |  |

3. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

3.1 Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на территории поселения

Перспективой развития Воронцовского сельского поселении  предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, в части строительство блочной модульной котельной для теплоснабжения жилых домов на ст. Шипов лес.

3.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Предложения по реконструкции существующих источников тепловой энергии, обеспечивающих тепловую нагрузку в зонах действия источников тепловой энергии по котельной на ст. Шипов лес

- частичная замена участков теплосети;

- замена задвижек Д 100 – 8 штук.

3.3 Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Таблица 7 - Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии

| № | Адрес объекта/ мероприятия | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №7, с. Воронцовка, ул. Почтовая, 11а |  |
|  | - замена котлоагрегатов | Повышение эффективности работы котельных, увеличение КПД, энерго- и ресурсосбережение |
|  | - установка энергосберегающих насосов |  |
|  | - установка более совершенной системы подачи газа |  |
| 2 | Котельная № 8, с. Воронцовка, ул. 1 Мая, 49 |  |
|  | - замена котлоагрегатов | Повышение эффективности работы котельных, увеличение КПД, энерго- и ресурсосбережение |
|  | - установка энергосберегающих насосов |  |
|  | - установка более совершенной системы подачи газа |  |
| 3 | Котельная № 9, с. Воронцовка, ул. Почтовая, 6 |  |
|  | - замена котлоагрегатов | Повышение эффективности работы котельных, увеличение КПД, энерго- и ресурсосбережение |
|  | - установка энергосберегающих насосов |  |
|  | - установка более совершенной системы подачи газа |  |
|  | Котельная № 10, с. Воронцовка, ул. Советская, 21 |  |
|  | - замена котлоагрегатов | Повышение эффективности работы котельных, увеличение КПД, энерго- и ресурсосбережение |
|  | - установка энергосберегающих насосов |  |
|  | - установка более совершенной системы подачи газа |  |
|  | Котельная (ДМШ), c. Воронцовка, ул. Пушкинская, 69 |  |
|  | - замена котлоагрегатов | Повышение эффективности работы котельных, увеличение КПД, энерго- и ресурсосбережение |
|  | - установка энергосберегающих насосов |  |
|  | - установка более совершенной системы подачи газа |  |
|  | Котельная (ДК), c. Воронцовка, ул. Советская, 85 |  |
|  | - замена котлоагрегатов | Повышение эффективности работы котельных, увеличение КПД, энерго- и ресурсосбережение |
|  | - установка энергосберегающих насосов |  |
|  | - установка более совершенной системы подачи газа |  |

3.4 Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения

В соответствии с планами не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.

3.5 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой  энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности

Таблица 8 - Перспективные балансы тепловой мощности

| № | Наименование котельной | Установл. мощн. Гкал/час |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2030 |
| 1 | Котельная № 7 (больница) | 0,516 | 0,516 | 0,516 |
| 2 | Котельная № 8 (д/сад) | 0,172 | 0,172 | 0,172 |
| 3 | Котельная № 9 (школа) | 0,344 | 0,344 | 0,344 |
| 4 | Котельная № 10 (ДДТ) | 0,172 | 0,172 | 0,172 |
| 5 | Котельная (ДМШ) | 0,027 | 0,027 | 0,027 |
| 6 | Котельная (ДК) | 0,086 | 0,086 | 0,086 |
| 7 | Котельная (ст. Шипов лес) | 0,640 | 0,640 | будет рассчитано проектом |

4. Предложения по новому строительству и реконструкции  тепловых сетей

4.1 Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны  с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

В соответствии с прогнозами в поселении не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения, поэтому новое строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки, не планируется. Перераспределение тепловой нагрузки не планируется.

Средний износ трубопроводов теплосетей в поселении составляет 85%. Для решения данной задачи необходима модернизация тепловых сетей – замена ветхих стальных труб теплотрасс на трубы в пенополиуретановой изоляции (далее – ППУ изоляция). Всего в  Воронцовском  сельском поселении протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 1,786 км.

4.2 Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения

Таблица № 9 - Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения

| № | Адрес объекта/ мероприятия | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная ст. Шипов лес |  |
|  | - строительство блочной котельной | Перевод котельной на газовое отопление, обеспечение заданного гидравлического режима, требуемой надежности теплоснабжения потребителей, снижение уровня износа объектов, повышение качества и надежности коммунальных услуг, значительное снижение тепловых потерь и как следствие уменьшение объемов потребляемого топлива |
|  | - строительство новых тепловых сетей |  |

5. Перспективные топливные балансы

5.1 Существующие и перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива.

Таблица 10 - Существующие и перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива

| № | Наименование котельной | Вид основного топлива | Расход основного топлива |  |  | Резервное топливо | Аварийное топливо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2030 |  |  |
| 1 | Котельная № 7 (больница) | Газ, тыс.м3/ год | 89,913 | 77,422 | 89,913 | - | - |
| 2 | Котельная № 8 (д/сад) | Газ, тыс.м3/ год | 32,968 | 31,831 | 32,968 | - | - |
| 3 | Котельная № 9 (школа) | Газ, тыс.м3/ год | 114,992 | 114,925 | 114,992 | - | - |
| 4 | Котельная № 10 (ДДТ) | Газ, тыс.м3/ год | 36,780 | 33,672 | 36,780 | - | - |
| 5 | Котельная (ДМШ) | Газ, тыс.м3/ год | 12,376 | 13,312 | 13,312 | - | - |
| 6 | Котельная (ДК) | Газ, тыс.м3/ год | 33,481 | 30,117 | 30,117 | - | - |
| 8 | Котельная (ст. Шипов лес) | уголь, тонн/ год | 384,0 | 231,0 | - | - | - |
|  |  | Газ, тыс.м3/ год | - | - | будет рассчитано проектом | - | - |

6. Решение об определении единой теплоснабжающей организации

В настоящее время на территории Воронцовского сельского поселения  функционирует две теплоснабжающих организации – МУПП «Энергетик», которое обслуживает и эксплуатирует котельные учреждений социальной сферы на праве хозяйственного ведения и филиал ОАО «РЖД» по теплоснабжению, обслуживающее котельную жилых домов на ст. Шипов лес. МУПП «Энергетик» помимо эксплуатации системы теплоснабжения предоставляет коммунальные услуги по водоснабжению в сельском поселении.

Абонентам МУПП «Энергетик» оказываются услуги по выдаче технических условий на подключение к сетям водоснабжения, установку приборов учета холодного водоснабжения и  тепловой энергии, приемке водомерных и тепловых приборов учета, опломбировке.

7. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии невозможно. Источники тепловой энергии между собой технологически не связаны.

Приложение 1

Схема тепловых сетей с.Воронцовка, ул.Почтовая, 6

3

L=61м, Д=80мм

L=3м, Д=80мм

| Наименование объекта | № объекта |
| --- | --- |
| Котельная №9 | 1 |
| МБОУ Воронцовская СОШ | 2 |
| Тепловая камера | 3 |

2

1

Приложение 2

Схема тепловых сетей с.Воронцовка, пл.1 Мая, 49

L=40м, Д=57мм

| Наименование объекта | № объекта |
| --- | --- |
| Газовая котельная | 1 |
| МКДОУ Воронцовский детский сад | 2 |

2

1

Приложение 3

Схема тепловых сетей с.Воронцовка, ул.Пушкинская, 69

L=3м, Д=57мм

| Наименование объекта | № объекта |
| --- | --- |
| Газовая котельная | 1 |
| МКОУ ДОД Воронцовская детская музыкальная школа | 2 |

2

1

Приложение 4

Схема тепловых сетей с.Воронцовка, ул.Советская, 85

L=12м, Д=57мм

3

| Наименование объекта | № объекта |
| --- | --- |
| Газовая котельная | 1 |
| Воронцовский дом культуры | 2 |
| Тепловая камера | 3 |

2

1

Приложение 5

Схема тепловых сетей с.Воронцовка, ул.Советская, 21

L=7м, Д=80мм

L=53м, Д=80мм

| Наименование объекта | № объекта |
| --- | --- |
| Газовая котельная №10 | 1 |
| МКДОД Воронцовский ДДТ (1 корпус) | 2 |
| МКДОД Воронцовский ДДТ (2 корпус) | 3 |

2

1

3

L=44м, Д=80мм

L=18м, Д=80мм

Приложение 6

| Схема тепловых сетей с.Воронцовка, ул.Почтовая, 11а Наименование объекта | № объекта |
| --- | --- |
| Газовая котельная | 1 |
| Воронцовская лечебная амбулатория (корпус 1) | 2 |
| Воронцовская лечебная амбулатория (корпус 1) | 3 |
| Психо-неврологический диспансер | 4 |
| Тепловая камера | 5 |

L=14м, Д=80мм

L=15м, Д=100мм

L=7м, Д=100мм

5

5

L=38м, Д=80мм

L=5м, Д=100мм

L=38м, Д=80мм

4

3

1

L=42м, Д=100мм

2

L=45м, Д=80мм

L=34м, Д=100мм

Приложение 7

| Схема тепловых сетей ст.Шипов лес Наименование объекта | № объекта |
| --- | --- |
| Угольная котельная | 1 |
| Многоквартирные жилые дома | 2 |
| Здание вокзала | 3 |
| Тепловая камера | 4 |

3

4

L=25м, Д=150мм

4

4

4

1

L=33м, Д=100мм

2

2

2

L=24м, Д=50мм

L=27м, Д=76мм

L=27м, Д=76мм

L=51м, Д=100мм

L=74м, Д=76мм

L=11м, Д=89мм

L=4м, Д=100мм